Wärmepumpen in der Fertigung

Bewertung einer Wärmepumpenintegration in die Fernwärmeversorgung einer Produktion

Heat pumps in production

Evaluation of an heat pump integration in the district heating supply of a production facility

Bijan Seyed Sadjjadi*1,2, Yvonne Eboumbou Ebongue1,2, Alexander Sauer1,2

1 Fraunhofer IPA, Industrielle Energiesysteme, Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart, Deutschland

bijan.seyed.sadjjadi@ipa.fraunhofer.de

2 Universität Stuttgart, Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP), Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart, Deutschland

* Korrespondenzautor

Kurzfassung

Die Dekarbonisierung industrieller Wärmebereistellung gewinnt im Hinblick auf die Veränderung der energiepolitischen Lage und den Klimawandel eine immer größere Bedeutung. Power-to-heat-Anwendungen können durch die elektrifizierte thermische Wärmebereitstellung ein Schlüssel zur Dekarbonisierung im Produktionsprozess sein. So können mit Grünstrom betriebene Wärmepumpen schon heute klimaneutrale Wärme im Produktionsprozess bereitstellen. Dieser Beitrag analysiert und bewertet Integrationsmöglichkeiten einer Wärmepumpe in eine bestehende Fernwärmeversorgung mit einem Fernwärmekreislauf und einem Verbraucherkreislauf. Technische Ziel der Integration der Wärmepumpe ist es, die Rücklauftemperatur der Fernwärme und den Energiebezug über die Fernwärme zu senken. Dafür wird ein dynamisches Simulationsmodell zur Bewertung der Integrationskonzepte erstellt, das im Referenzfall den Fernwärmekreislauf und den Verbraucherkreislauf abbildet und in den Anwendungsfällen eine zusätzliche Wärmepumpe abbildet. Durch die Einbindung der Wärmepumpe in den Produktionsprozess kann die Fernwärmebereitstellung gesenkt werden und so Primärenergie eingespart werden.

# Abstract

The decarbonisation of industrial heat supply is becoming increasingly important in view of the change in the energy policy situation and the challenges of climate change. Power-to-heat applications can be a key to decarbonisation in the production process through electrified thermal heat provision. For example, heat pumps powered by green electricity can already provide climate-neutral heat in the production process. This paper analyses and evaluates integration possibilities of a heat pump into an existing district heating supply, consisting of a district heating circuit and a consumer circuit. The technical objectives of integrating the heat pump are to reduce the return temperature of the district heating and the energy consumption via the district heating. For this purpose, a dynamic simulation model is created to evaluate the integration concepts, which represents the district heating circuit and the consumer circuit in the reference case and contains an additional heat pump in the application cases. By integrating the heat pump into the production process, the district heating supply can be reduced, thus saving primary energy.

# Grundlagen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Ziele dieser Veröffentlichung, stellt das Referenzsystem, welches hinsichtlich der Wärmepumpenintegration bewertet wird, vor und führt die wichtigsten Kennzahlen zur Bewertung des Systems auf.

## Ziel

Zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse hat sich die EU-Kommission innerhalb des Green Deals ambitionierte Ziele gesetzt. So will sie bis 2050 klimaneutral sein. Dafür ist neben der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Stromnetz um 40 % bis 2030 [1] eine Elektrifizierung industrieller Prozesse im produzierenden Gewerbe von bis zu 50 % notwendig [2]. Mittels elektrischer Energie können industrielle Wärmepumpen thermische Energie für industrielle Prozesse bereitstellen und Temperaturen von bis zu 150 °C erreichen [3]. Daher soll im Rahmen dieser Arbeit die technische Einbindung einer industriellen Wärmepumpe in die Versorgung einer Produktionshalle untersucht werden. Dabei sollen insbesondere die energetischen Unterschiede im Vergleich zum Referenzfall, der exklusiven Wärmeversorgung über eine Fernwärmeleitung, analysiert werden.

## Referenzsystem

Das innerhalb dieser Arbeit betrachtete Referenzsystem bezieht sich auf eine Produktionshalle, welche mit Hilfe einer Fernwärmeleitung mit Wärme versorgt wird. Das Referenzsystem besteht aus einem Erzeugungskreislauf, der Fernwärmeversorgung und einem thermischen Verbraucherkreislauf, welcher über einen Wärmeübertrager mit dem Fernwärmekreislauf verbunden ist. Das Jahresverbrauchsprofil der Wärmeversorgung ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Fernwärmeleitung erreicht die Produktionshalle mit einer Vorlauftemperatur von 120°C. Der Fernwärmekreislauf wird mit Hilfe einer Vorlauftemperatur-Regelung betrieben, sodass die Vorlauftemperatur auch bei schwankenden Wärmebedarfen konstant bleibt [4]. Zudem wird angenommen, dass innerhalb des Verteilnetzes eine konstante Temperatur herrscht. Um dies sicherzustellen, werden die Umwälzpumpen innerhalb des Verbraucherkreislauf mit Hilfe einer Massenstrom-Regelung gesteuert [5].

Abbildung 1 Darstellung des Jahreslastprofil des Referenzsystems (links) und Darstellung der kumulierten thermischen Energiebereitstellung (rechts)

## Industrielle Wärmepumpen

Der Schwerpunkt dieser Bewertung liegt auf der Einbindung einer elektrisch betriebenen Kompressionswärmepumpe mit geschlossenem System, der am häufigsten verwendeten Technologie in industriellen Anwendungen [6]. Industrielle Wärmepumpen liefern thermische Energie in Form von Wärme oder Kälte für Produktionsprozesse. Der grundlegende Dampfkompressionszyklus ist in Abbildung 2 dargestellt.  Die Energiezufuhr in Form von elektrischer Energie (Pelektrisch) findet zwischen Punkt 1 und 2 statt. Der elektrisch angetriebene Kompressor verdichtet das Kältemittel wodurch dieses aufgeheizt wird. Anschließend wird thermische Energie zum Heizen (QSenke) innerhalb des Kondensationsprozesses abgeführt, welcher in Abbildung 2 zwischen Punkt 2 und 3 dargestellt ist.  Anschließend wird das kondensierte Kältemittel zwischen den Punkten 3 und 4 mit Hilfe eines Expansionsventils entspannt und im nächsten Schritt mit Hilfe von Ab- oder Umgebungswärme (QQuelle) in einem Wärmetauscher verdampft, wodurch der Kreislauf zwischen den Punkten 4 und 1 geschlossen wird.

Abbildung 2 Darstellung eines Schaltbilds einer Wärmepumpe nach [7]

Zur Charakterisierung des Wärmepumpenprozesses wird die Leistungszahl (COP) herangezogen. Die Berechnungsgrundlage zur Leistungszahl einer industriellen Wärmepumpe ist in Gleichung (1) nach [8] beschrieben.

COP= QSenkePelektrisch=η⋅TSenkeTSenke-TQuelle  (1)

Diese beschreibt das Verhältnis von gewandelter thermischen Heizenergie und zum Betrieb des Kompressors benötigter elektrischer Energie. Zudem kann der COP von Kompressionswärmepumpen mit Hilfe des Gütegrads η,  der Temperatur am Verdampfer im Quellenkreislauf TQuelle und der Temperatur am Kondensator im Senkenkreislauf TSenke angenähert werden (vgl. Gleichung 1). Der Gütegrad variiert je nach Anwendungsfall zwischen 0,4 und 0,6 [8]. Eine weitere Kennzahl, die den Betrieb der Wärmepumpe charakterisiert, ist die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie beschreibt den durchschnittlichen jährlichen COP. Diese setzt die über das Jahr gewandelte Heizenergie ins Verhältnis zur benötigten elektrischen Energie.

# Modellierung des Wärmeversorgungsverbunds

Dieses Kapitel beschreibt die Modellierung des energetischen Systems. Im ersten Abschnitt wird auf die Modellierung des bestehenden thermischen Systems eingegangen. Im nächsten Schritt wird das Vorgehen bei der Modellierung der Wärmepumpe beschrieben.

## Gesamtsystem

Die Modellierung des Wärmeversorgungsverbunds wird mit Hilfe der Modellierungssprache Modelica und des Simulationsprogramms Dymola durchgeführt. Die objektorientiere Modellierungssprache Modelica erlaubt es, das Wärmeversorgungssystem dynamisch abzubilden und die thermodynamischen Zustandsgrößen innerhalb des Wärmepumpenkreislaufs zu jeder Zeit zu erfassen. Das Wärmeversorgungssystem besteht aus verschiedenen Kreisläufen. Diese werden unabhängig voneinander mit Umwälzpumpen angetrieben. Die Kreisläufe sind über Wärmeübertrager miteinander verbunden. Wie in Abbildung 3 gezeigt, wird der Verbraucherkreislauf mit realen Verbrauchsdaten gespeist, wobei ein generischer Verbraucher genutzt wird. Der Verbraucherkreislauf wird wahlweise vom Fernwärmekreislauf und vom Wärmepumpensenkenkreislauf gespeist. Dabei wird der Wärmepumpenquellenkreislauf dem Verbraucher nachgeschaltet, sodass der Wärmepumpensenkenkreislauf mit dem Rücklauf des Verbrauchskreislaufs verbunden ist.

Abbildung 3 Eigene schematische Darstellung des Simulationsmodells

Die verschiedenen Kreisläufe werden mit Hilfe einer Temperaturregelung gesteuert, welche die jeweiligen Energiewandler und Pumpen regelt. Der Fernwärme-, Wärmepumpensenken- und der Verbrauchskreislauf werden auf eine Vorlauftemperatur von 110°C geregelt. Zudem wird die Wärmepumpe zugeschaltet, sobald der Rücklauf des Fernwärmekreislaufs größer als 60°C ist. Die Anforderung an das System wurde so definiert, dass die Temperatur im Rücklauf des Fernwärmekreislaufs nach Möglichkeit unter 60°C gehalten wird. Zur Bewertung des Gesamtsystems wird die Gesamteffizienz ω eingeführt. Diese berechnet sich mit Hilfe von Gleichung (2). Sie setzt nach dem Prinzip von Schneider [9] den energetischen Aufwand QAufwand ins Verhältnis zum energetischen Nutzen QNutzen. Die Energiebilanz wird hierbei um die Fabrik gezogen, sodass Wandlungsverluste bei der Fernwärmeversorgung nicht berücksichtigt werden.

ω=QNutzenQAufwand 	(2)

## Wärmepumpe

Die Modellierung einer industriellen Wärmepumpe kann mit Hilfe verschiedener Methoden durchgeführt werden. Neben der Modellierung physikalischer Zusammenhänge, können industrielle Wärmepumpen nach Jesper et. al und Schlosser [10, 11]  auch mit Hilfe semi-empirischer COP-Modelle, welche auf Regressionsanalysen basieren, abgebildet werden. So kann ein dynamisches Systemverhalten der Wärmepumpe unter schwankenden Prozessrandbedingungen abgebildet werden, wobei der Schwerpunkt der Modellierung auf der Integration der Wärmepumpe liegt und die Wärmepumpe als Gesamtsystem dargestellt wird. Der COP der Wärmepumpe wurde mit Hilfe von Gleichung (3) in Abhängigkeit des Temperaturhubs ΔTHub, der Differenz zwischen Wärmequellen- und senkentemperatur, und in Abhängigkeit der Senkentemperatur TSenke modelliert.

COP= a⋅ΔTHub+2bc⋅TSenke+bd  (3)

QSenke= QQuelle+Pelektrisch (4)

Die Fitparameter aus der Regressionsanalyse nach Jesper et. al  [10] und die Gültigkeitsbereiche der COP-Modellierung für Hochtemperaturwärmepumpen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1 Empfohlene Fitparameter für Hochtemperaturwärmepumpen in Abhängigkeit von Temperatur nach [10]

| Wärmepumpentyp | Gültigkeitsbereich | Fitparameter |
| --- | --- | --- |
| Hochtemperaturwärmepumpen | 25°C≤TQuelle≤110°C 80°C≤TSenke≤160°C 25 K≤ΔTHub≤95 K | a = 1,9118 b = 0,044189 c = - 0,89094 d = 0,67895 |

Durch das Schließen der Energiebilanz um die Wärmepumpe mittels Gleichung (4) ergeben sich mit Hilfe von Gleichung (2) und Gleichung (3) alle benötigten Energieströme, welche in Abhängigkeit der Temperaturen auf Quellen- und Senkenseite und somit auch in Abhängigkeit der Prozessparameter und des Lastgangs innerhalb des Simulationsmodells abgebildet werden können.

# Bewertung

Dieses Kapitel bewertet die zu untersuchende Wärmepumpenintegration. Dafür werden im ersten Schritt die Bewertungsgrundlagen und die zu variierenden Parameter vorgestellt. Anschließend werden die Ergebnisse der technischen Bewertung präsentiert.

## Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Wärmepumpenintegration in den Fernwärmekreislauf wird innerhalb dieser Arbeit anhand technischer Kennzahlen durchgeführt. Dabei liegt der Fokus auf der Veränderung des Energieeinsatzes, welcher durch die Einbindung einer Wärmepumpe in die Fernwärmeversorgung bedingt wird. Dafür wird der Prozessparameter ‚thermische Leistung der Wärmepumpe‘ variiert, um den Einfluss dieses Parameters auf die Gesamteffizienz des Systems zu untersuchen. Die Werte der Parametervariation sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2 Übersicht über zu variierende Prozessparameter

| Prozessparameter | Simulationsdurchlauf | Wert |
| --- | --- | --- |
| Thermische Auslegungsleistung der Wärmepumpe | 1 2 3 | 0,5 MW 1 MW 2,2 MW |

Bei der Variation der thermischen Leistung der Wärmepumpe wurde auf gängige marktverfügbare Größenordnungen zurückgegriffen, wobei die thermische Leistung in Simulationsdurchlauf 3 dem mittleren thermischen Jahresverbrauch entspricht.  Als Vergleichssystem dient die Wärmebereitstellung über die Fernwärmeversorgung bei einer Vorlauftemperatur des Verbraucherkreislaufs von 110°C. Der thermische Verbrauch des Referenzsystems beträgt über das Jahr 15.029 MWh.

## Ergebnisse

Zur Bewertung der Wärmepumpenintegration in die Fernwärmeversorgung wurde analog zum Vorgehen aus Tabelle 1 die thermische Leistung der Wärmepumpe variiert. Die Bereitstellung der thermischen Leistungen der Wärmepumpe und der Fernwärmeversorgung für die Simulationsdurchläufe 1, 2 und 3 sind in  Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4 Darstellung der thermischen Leistungen innerhalb des Simulationsdurchlauf 1 (links), 2 (Mitte), 3 (rechts)

Dabei führt, wie in Tabelle 3 dargestellt, eine höhere Auslegungsleistung der Wärmepumpe zu höheren mittleren Auslastungen der Wärmepumpe und somit zu verringerten mittleren Leistungen durch die Fernwärmeversorgung.

Tabelle 3 Simulationsergebnisse für die Variation der thermischen Leistung

| Simulationsdurchlauf | Mittlere Fernwärmeleistung | Mittlere Wärmepumpenleistung | Wärmebereitstellung Fernwärme | Wärmebereitstellung Wärmepumpe | Elektrische Energie Wärmpumpe | JAZ Wärmepumpe | ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenz | 1.719 kW | 0 kW | 15.039 MWh | 0 MWh | 0 MWh | - | 0,99 |
| 1 | 1.653 kW | 287 kW | 14.441 MWh | 2.515 MWh | 482 MWh | 5,2 | 1,01 |
| 2 | 1.629 kW | 397 kW | 14.233 MWh | 3.477 MWh | 691 MWh | 5 | 1,01 |
| 3 | 1.592 kW | 536 kW | 13.906 MWh | 4.692 MWh | 1.019 MWh | 4,6 | 1,01 |

In Tabelle 3 ist dargestellt, dass die Einbindung einer Wärmepumpe die Gesamteffizienz des Systems ω erhöht. Zudem ist zu sehen, dass die JAZ der Wärmepumpe bei der kleinsten Auslegungsgröße am höchsten ist und mit steigender Auslegungsgröße sinkt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit vermehrter thermischer Energiebereitstellung durch die Wärmepumpe auch vermehrt Wärmeübertragerverluste auftreten. Wie in Abbildung 3 dargestellt, sind die verschiedenen Kreisläufe über mehrere Wärmeübertrager miteinander verbunden, sodass auch ein erhöhter Regelungsaufwand bei den Pumpen anfällt. Trotz dieser unterschiedlichen Jahresarbeitszahlen, erweisen sich die Unterschiede je Auslegungsgröße der Wärmepumpe bei der Betrachtung der Gesamteffizienz als gering, sodass sich die Gesamteffizienz, auch bei der Variation der Auslegungsgrößen, gerundet auf die zweite Nachkomma-stelle nicht ändert.

# Fazit und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurde die Integration einer Wärmepumpe in eine Fernwärmeversorgung eines industriellen Energiesystems untersucht. Zur Bewertung der Wärmepumpenintegration wurde die thermische Leistung als Auslegungsparametern variiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe bei größeren Auslegungsleistungen sinkt, was auf Verluste in den Wärmeübertragern zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz erhöht die Einbindung einer Wärmepumpe die Gesamteffizienz des Systems und senkt somit den Primärenergieaufwand im Vergleich zur exklusiven Wärmebereitstellung über die Fernwärme. Um darüberhinausgehende Anwendungsfälle zu analysieren, sollte in weiterführenden Arbeiten die Vorlauftemperatur des Verbraucherkreislaufs variiert werden, um die Abhängigkeit des COP vom Temperaturhub im Betrieb zu analysieren. Zudem könnte in weiteren Analysen ein wirtschaftlicher Vergleich der Varianten durchgeführt werden. Hierfür müssten reale Integrationskosten hinzugezogen werden, welche innerhalb dieser Untersuchung nicht erhoben wurden.

# Literatur

[1] European Commission: The European Green Deal. Communication from the commission to the European parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee and the Commitee of the regions. Stand: 19.05.2019. Internet: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

[2] eurelectic: Decarbonisation pathways. Full study results. Stand: 2018. Internet: https://cdn.eurelectric.org/media/3558/decarbonisation-pathways-all-slideslinks-29112018-h-4484BB0C.pdf. Zugriff am 27.01.2023

[3] Kosmadakis, G.: Estimating the potential of industrial (high-temperature) heat pumps for exploiting waste heat in EU industries. Applied Thermal Engineering 156 (2019), S. 287–298

[4] Helge Averfalk, Theofanis Benakopoulus, Isabelle Best, Frank Dammel, Christian Engel, Roman Geyer, Oddgeir Gudmundsson, Kristina Lygnerud, Johannes Oltmanns, Natasa Nord, Karl Ponweiser, Dietrich Schmidt, Harald Schrammel, Dorte Skaarup Østergaard, Svend Svendsen, Michele Tunzi, Sven Werner: Low-Temperature District Heating Implementation Guidebook. Annex TS2 Implementation of Low-Temperature District Heating Systems. Fraunhofer Verlag 2021

[5] Industrial heat exchanger: A basic guide. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 31 (1992) 5, S. 329

[6] Arpagaus, C.; Bless, F.; Uhlmann, M. et al.: High temperature heat pumps: Market overview, state of the art, research status, refrigerants, and application potentials. Energy 152 (2018), S. 985–1010

[7] Grassi, W.: Heat Pumps. Cham: Springer International Publishing 2018

[8] Arpagaus, C.: Hochtemperatur-Wärmepumpen. Marktübersicht, Stand der Technik und Anwendungspotenziale. Berlin, Offenbach: VDE Verlag GmbH 2019

[9] Schneider, G. (Hrsg.): Physik. Linz: Trauner 1985

[10] Schlosser, F.; Jesper, M.; Vogelsang, J. et al.: Large-scale heat pumps: Applications, performance, economic feasibility and industrial integration. Renewable and Sustainable Energy Reviews 133 (2020), S. 110219

[11] Schlosser, F.: Integration von Wärmepumpen zur Dekarbonisierung der industriellen Wärmeversorgung. kassel university press 2021. Internet: https://kobra.uni-kassel.de/bitstream/123456789/12737/1/kup_9783737609425.pdf

# Die Autoren dieses Beitrags

Bijan Seyed Sadjjadi M.Sc. ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung und am Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) der Universität Stuttgart tätig. Er studierte Maschinenbau und Energietechnik an der RWTH Aachen und legte nach seiner Studienzeit seinen Forschungsschwerpunkt auf die Elektrifizierung thermischer Prozesse in der Industrie und auf die Integration von Wärmepumpen in die Produktion.

Yvonne Eboumbou Ebongue, M.Sc. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung und am Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP). Sie studierte an der Universität Stuttgart Nachhaltige Elektrische Energieversorgung mit dem Schwerpunkt Speichertechnik für elektrische Energie. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der Integration erneuerbarer Energien in die Produktion.

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Alexander Sauer, geb. 1976, studierte an der RWTH Aachen Maschinenbau

und Betriebswirtschaftslehre und promovierte am WZL der RWTH Aachen. Er ist Leiter des Instituts

für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) der Universität Stuttgart sowie Leiter des Fraunhofer-

Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA.

Stichworte: Wärmepumpen, Energieeffizienz, Industrielle Energiesysteme, Sektorenkopplung, Elektrifizierung, Power-2-heat