CALION Framework — Paper 2 Erweiterung

Technische Spezifikation für KI-gestützte Code-Implementierung

Lukas Ruess | Fraunhofer IPA / EEP, Universität Stuttgart | Juni 2026

ℹ Hinweis an den Agenten Dieses Dokument beschreibt vollständig, was im CALION-Framework implementiert werden soll. Wo Datenpfade, Parameterwerte oder Konfigurationsdetails benötigt werden, MUSST du beim Nutzer nachfragen, bevor du Code schreibst. Implementiere niemals einen Pfad oder Parameter, den du nicht explizit vom Nutzer erhalten hast. Beginne jede Implementierungsphase mit einer Frage nach den relevanten Datenpfaden und Konfigurationen.

# 1  Kontext und Ausgangslage

## 1.1  Framework CALION

Das Framework CALION ist in Python implementiert und nutzt Pyomo als Modellierungssprache mit Gurobi 10.0 als Solver. Es wurde im Rahmen von Paper 1 entwickelt und implementiert ein L3-Thermo-Hydraulik-Modell für industrielle Wärmenetze.

Paper 1 (bereits implementiert) umfasst:

- L3-Knotenmodell: Energiebilanz an jedem Knoten, knotenbasierte Topologie

- Druckverlust: Darcy-Weisbach, stückweise linear (PWL) mit 3–5 Stützstellen

- Transportverzögerung: SOS2-Variablen für zeitlich verschobene Temperaturpropagation

- TES 2-Zonen-Modell: SOC-Dynamik, Lade-/Entladerate, Min/Max-Füllstand

- WP-COP: pre-computed Look-up Table, COP = f(T_Quelle, T_VL)

- Dispatch-Optimierung: stündliche Betriebsentscheidungen über 8760 h

- Fallstudie Memmingen: 15 Knoten, 14 Leitungen, WP (5 MW) + EK (5 MW) an Knoten J12

⚠ Vor jeder Implementierungsphase nachfragen Frage den Nutzer nach dem genauen Pfad des CALION-Repositories, der Dateistruktur und den relevanten Modulen, bevor du Änderungen vornimmst.

## 1.2  Ziel: Paper 2 Modellerweiterungen

Paper 2 erweitert das L3-Dispatch-Modell aus Paper 1 um eine vollständige Investitionsoptimierung. Die Brownfield-Topologie bleibt fix — nur Komponenten (WP, EK, TES) werden neu ausgelegt.

Überblick der Erweiterungen:

- CAPEX-Investitionsvariablen für WP, EK und TES

- Geometrische TES-Auslegung: Volumen V, Höhe h, Temperaturniveaus T_hot/T_cold, Betriebsdruck p

- Heizkurvenoptimierung: Steigung k und Minimumtemperatur T_VL,min als Entscheidungsvariablen

- TES-Standort-Szenarien: 3 Kandidatenknoten je Netz, als separate MILP-Instanzen

- Abwärme-Integration: Zeitreihenbasierte Quelltemperatur T_Quelle(t) für WP-COP-Berechnung

- Flexible Verbraucher (DSM): Lastverschiebung mit Energieerhaltung und Komfort-Penalty

- Baseline-Fall: Kein WP, kein TES, reale fixe Heizkurve — als Referenz für Kosteneinsparung

- Zwei Fallstudien: Stadtbach (Industrie/Kommune) und Memmingen (aus Paper 1)

# 2  Zielfunktion

Die Zielfunktion minimiert die annualisierten Gesamtkosten (CAPEX + OPEX) über den Optimierungshorizont von T = 8760 Stunden:

min ANF(i, n) · Σ_k CAPEX_k(x_k) + Σ_t [ c_el(t) · P_el(t) + c_CO2 · ṁ_CO2(t) + c_Gas · q_Gas(t) + c_DSM · ¦δ(t)¦ ]

## 2.1  CAPEX-Annualisierung

Der Annuitätsfaktor ANF konvertiert einmalige Investitionskosten in äquivalente jährliche Zahlungen:

ANF(i, n) = i · (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1)

| Parameter | Beschreibung / Wertebereich |
| --- | --- |
| i | Kalkulatorischer Zinssatz [%/Jahr] — vom Nutzer erfragen |
| n_WP | Lebensdauer Wärmepumpe [Jahre] — typisch 15–20 Jahre |
| n_EK | Lebensdauer Elektrodenkessel [Jahre] — typisch 20–25 Jahre |
| n_TES | Lebensdauer Wärmespeicher [Jahre] — typisch 25–30 Jahre |

⚠ Datenbedarf Frage den Nutzer nach Zinssatz i und Lebensdauern n_WP, n_EK, n_TES bevor ANF implementiert wird.

## 2.2  CAPEX-Kostenfunktionen

Linearisierte Kostenfunktionen (Stückkostenansatz mit Fixkostenanteil):

CAPEX_WP = α_WP · Q̇_WP + β_WP · y_WP [€] CAPEX_EK = α_EK · Q̇_EK + β_EK · y_EK [€] CAPEX_TES = α_TES · V_TES + β_TES · y_TES [€]

| Parameter | Wert / Quelle |
| --- | --- |
| α_WP [€/MW] | Spezifische Investitionskosten WP — Literaturreferenz oder Herstellerdaten, beim Nutzer erfragen |
| β_WP [€] | Fixe Installationskosten WP — beim Nutzer erfragen |
| α_EK [€/MW] | Spezifische Investitionskosten EK — deutlich günstiger als WP, beim Nutzer erfragen |
| α_TES [€/m³] | Spezifische Investitionskosten TES per Volumen — beim Nutzer erfragen |
| y_WP, y_EK, y_TES | Binäre Aktivierungsvariablen — 1 wenn Komponente installiert, 0 sonst |

⚠ Datenbedarf Kostenkennlinien α und β für WP, EK und TES sind kritisch. Frage den Nutzer nach Quellen (Literaturdaten, Herstellerangebote, Datenbanken wie IZES, VDI 2067).

# 3  Entscheidungsvariablen

## 3.1  Kapazitätsvariablen (Investition)

| Variable | Typ / Einheit | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Q̇_WP | Kontinuierlich [MW] | Installierte Wärmeleistung der Wärmepumpe. Bounds: [Q̇_WP_min, Q̇_WP_max] — beim Nutzer erfragen. |
| Q̇_EK | Kontinuierlich [MW] | Installierte Wärmeleistung Elektrodenkessel. Bounds: [Q̇_EK_min, Q̇_EK_max]. |
| V_TES | Kontinuierlich [m³] | Geometrisches Volumen des Speichers. Abgeleitet aus V = π/4 · d² · h. |
| h_TES | Kontinuierlich [m] | Höhe des Speichers. Bounds: [h_min, h_max] — technische Limits, beim Nutzer erfragen. |
| y_WP, y_EK, y_TES | Binär {0,1} | Aktivierungsvariablen: 1 = Komponente wird installiert. Verknüpft mit CAPEX via Big-M. |

## 3.2  Heizkurvenparameter

Die Heizkurve wird durch zwei Parameter beschrieben, die gemeinsam mit den Kapazitäten optimiert werden. Die aktuellen realen Heizkurvenparameter der Netze dienen als Ausgangsbasis.

| Variable | Typ / Einheit | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| k | Diskret / Szenario | Heizkurvensteigung. Diskretisiert in N_k Stufen (empfohlen: 5–10). Bounds: [k_min, k_max] durch physikalische Netzgrenzen bestimmt. |
| T_VL,min [°C] | Diskret / Szenario | Minimale Vorlauftemperatur. Untergrenze: max. Mindesttemperaturanforderung aller Abnehmer. Oben: aktuelles T_VL,min des Netzes. |

ℹ Implementierungshinweis Da T_VL(t) durch k und T_VL,min bestimmt ist, wird COP = f(T_VL(t), T_Quelle(t)) zu einem Szenarioparameter. Empfehlung: Heizkurvenparameter als diskrete Szenarien (äußere Schleife), Kapazitäten und Dispatch als innere Optimierung. Alternativ: k diskretisieren und als SOS1-Variable in das MILP integrieren.

## 3.3  TES-Standort (Szenario)

Der TES-Standort wird NICHT endogen im MILP optimiert, sondern als separates Szenario geführt. Für jedes der drei Kandidatenknoten wird ein vollständiges MILP gelöst.

| Szenario | Beschreibung |
| --- | --- |
| S1 — Zentrale | TES direkt bei der Haupterzeugeranlage. Kurze Anbindungsleitung, direkte Integration in bestehende Hydraulik. |
| S2 — Neue Zentrale | TES an einem neuen zentralen Netzknoten. Position vom Nutzer spezifizieren — je nach Netzstruktur Stadtbach/Memmingen. |
| S3 — Außenpunkt | TES am hydraulisch ungünstigen Fernpunkt. Hoher Druckverlust im Zulauf, aber dezentrale Druckstützwirkung möglich. |

⚠ Datenbedarf — TES-Standorte Frage den Nutzer nach den konkreten Knotenbezeichnungen (IDs) für S1, S2, S3 in beiden Netzen (Stadtbach und Memmingen) bevor die Szenario-Schleifen implementiert werden.

## 3.4  Stündliche Betriebsvariablen (aus Paper 1 übernommen)

| Variable | Beschreibung |
| --- | --- |
| q_WP(t) [MW] | Wärmeleistung der Wärmepumpe in Stunde t. Bound: [0, Q̇_WP]. |
| q_EK(t) [MW] | Wärmeleistung des Elektrodenkessels. Bound: [0, Q̇_EK]. |
| q_TES,charge(t), q_TES,disch(t) [MW] | Lade- und Entladeleistung TES. Aus P1-Modell übernehmen. |
| q_Gas(t), q_Biomasse(t), q_BHKW(t) [MW] | Bestandserzeuger — Betrieb je Stunde. Aus P1 übernehmen. |
| P_el(t) [MW] | Elektrische Leistungsaufnahme WP + EK. Abgeleitet: P_el = q_WP/COP + q_EK. |
| δ_load(t) [MW] | Lastverschiebung flexible Verbraucher. Positiv = Last vorgezogen, negativ = zurückgestellt. |

# 4  Neue Randbedingungen in Paper 2

Die folgenden Constraints sind zusätzlich zu den aus Paper 1 übernommenen Bedingungen (Energiebilanz, Druckverlust, Transportverzögerung, TES-Dynamik, Kapazitätsgrenzen, Versorgungssicherheit) zu implementieren.

## 4.1  Geometrische TES-Auslegung

### 4.1.1  Geometriebeziehung

Der Speicher wird als stehender Zylinder modelliert. Die Geometrie-Variablen sind Volumen V_TES [m³] und Höhe h_TES [m]. Der Durchmesser ergibt sich implizit oder wird über ein Schlankheitsverhältnis fixiert.

Option A (h/d = const): d_TES = h_TES / r_hd → V_TES = π/4 · d_TES² · h_TES Option B (d frei): V_TES = π/4 · d_TES² · h_TES (beide als Variablen)

⚠ Designentscheidung Frage den Nutzer: Soll das Schlankheitsverhältnis h/d als fester Parameter gesetzt werden (typisch h/d ∈ [2, 4] für gute thermische Schichtung) oder soll d_TES als freie Optimierungsvariable modelliert werden?

### 4.1.2  TES-Kapazität

Die thermische Kapazität des Speichers ergibt sich aus Geometrie und Temperaturniveaus:

E_TES = ρ_Wasser · c_p · (T_hot − T_cold) · V_TES [kWh] mit: ρ_Wasser = 971.8 kg/m³ (bei 75°C, konstant) c_p = 4.189 kJ/(kg·K) (konstant für flüssiges Wasser) T_hot = T_VL(t) [°C] — aus Heizkurve, zeitvariant T_cold = T_RL(t) [°C] — Rücklauftemperatur des Netzes

ℹ Linearisierungshinweis Das Produkt ΔT · V_TES ist bilinear wenn beide Variablen sind. Lösung: ΔT als Szenarioparameter (zusammen mit Heizkurve k) — dann ist E_TES = const_ΔT · V_TES linear in V_TES. Das ist die empfohlene Vorgehensweise für die MILP-Formulierung.

### 4.1.3  Betriebsdruck-Constraint

p_Betr ≤ p_max [bar] p_Betr = p_atm + ρ · g · h_TES / 100000 [bar] (hydrostatischer Anteil)

⚠ Datenbedarf Frage den Nutzer nach dem maximal zulässigen Betriebsdruck p_max [bar] für die Speicher in beiden Netzen. Typisch 6–16 bar für industrielle Pufferspeicher.

### 4.1.4  Verknüpfung mit 2-Zonen-TES-Modell (Paper 1)

Das bestehende 2-Zonen-TES-Modell (SOC-Dynamik) wird um die geometrische Variable erweitert. Die maximale Kapazität E_TES_max ist jetzt eine Optimierungsvariable statt ein fester Parameter:

# Paper 1: E_TES_max = param (fest)

# Paper 2: E_TES_max = Ausdruck aus V_TES, h_TES, ΔT(k)

#

# SOC-Constraint bleibt:  SOC(t) ≤ E_TES_max(V_TES, ΔT)

# Neue Lade/Entlade-Bounds: q_TES ≤ Q̇_TES_max  (Leistungsgrenze, ggf. abhängig von V)

⚠ Datenbedarf Frage den Nutzer: Wie ist die maximale Lade-/Entladeleistung Q̇_TES,max definiert — als festes Verhältnis zur Kapazität (z.B. C-Rate), als separater Parameter oder als Funktion der Geometrie?

## 4.2  Heizkurvenoptimierung

### 4.2.1  Heizkurvenformel

T_VL(t) = max( T_VL,min , T_VL,max − k · (T_VL,max − T_außen(t)) ) [°C] mit: T_außen(t) — stündliche Außentemperatur-Zeitreihe [°C] T_VL,max — maximale Vorlauftemperatur [°C] (fest, aus Netzauslegung) k — Steigung der Heizkurve [dimensionslos, > 0] T_VL,min — Mindest-Vorlauftemperatur [°C]

### 4.2.2  Constraints für Heizkurvenparameter

T_VL,min ≥ max_j( T_VL,min,j ) [°C] (Mindesttemp. aller Abnehmer j) T_VL,min ≤ T_VL,min_aktuell [°C] (reale Heizkurve als Obergrenzen) k_min ≤ k ≤ k_max (Steigungsgrenzen)

⚠ Datenbedarf — kritisch Frage den Nutzer nach: (1) Den aktuellen Heizkurvenparametern k_aktuell und T_VL,min_aktuell beider Netze. (2) Den Mindesttemperaturanforderungen T_VL,min,j je Abnehmer (aus Messprotokollen oder Prozessdaten). (3) T_VL,max für beide Netze. Diese Werte sind die Basis für die Parametergrenzen und können NICHT geschätzt werden.

### 4.2.3  Implementierungsstrategie

Empfohlene Implementierung als diskrete Szenario-Schleife (kein SOS1):

hk_scenarios = [(k_1, T_min_1), (k_2, T_min_2), ..., (k_N, T_min_N)]

for k, T_VL_min in hk_scenarios:

# T_VL(t) berechnen als Parameter-Array

T_VL = np.maximum(T_VL_min, T_VL_max - k * (T_VL_max - T_aus(t)))

# COP-LUT abrufen: COP(t) = lut(T_VL(t), T_Quelle(t))

COP = lookup_cop(T_VL, T_source)

# MILP lösen mit T_VL und COP als Parameter

result = solve_milp(T_VL=T_VL, COP=COP, ...)

## 4.3  Abwärme-Integration

### 4.3.1  Quelltemperatur-Zeitreihe

Die WP-Quelltemperatur T_Quelle(t) wird aus zwei Quellen zusammengesetzt. Die Abwärme hat Priorität (niedrigere Beschaffungskosten), Umgebung/Fluss ist Fallback:

if Q̇_AW_verfügbar(t) > 0: T_Quelle(t) = T_AW(t) — Abwärme-Temperatur aus Zeitreihe [°C] else: T_Quelle(t) = T_Umgebung(t) — Fluss-/Außentemperatur [°C]

### 4.3.2  Abwärme-Verfügbarkeits-Constraint

Q̇_WP,AW(t) ≤ Q̇_AW,max(t) für alle t [MW] Q̇_WP,AW(t) + Q̇_WP,Umg(t) = q_WP(t) [Aufteilung der WP-Quelle]

⚠ Datenbedarf — Abwärme-Zeitreihen Frage den Nutzer nach: (1) Dateipfad und Format der Abwärme-Zeitreihe Q̇_AW,max(t) für Stadtbach (2 Firmen: separat oder summiert?). (2) Dateipfad der Abwärme-Temperatur-Zeitreihe T_AW(t) für Stadtbach. (3) Abwärme-Daten für Memmingen (konstant? Zeitreihe?). (4) Quelltemperatur-Zeitreihe T_Umgebung(t) / T_Fluss(t) für Fallback. (5) Format der Zeitreihen: CSV, Excel, Pickle, Zeitauflösung (15 min → 1h aggregieren?).

### 4.3.3  COP-Look-up-Table Erweiterung

Das bestehende COP-LUT aus Paper 1 muss für zeitvariante Quelltemperaturen T_Quelle(t) genutzt werden. Das LUT gibt COP = f(T_Quelle, T_VL). Implementierung:

# Bestehendes LUT-Interface aus P1:

# COP = cop_lut.query(T_source=T_Quelle(t), T_VL=T_VL(t))

#

# Paper 2: T_Quelle(t) ist jetzt zeitvariant (Abwärme oder Umgebung)

# COP_array(t) vorberechnen als Parameter für das MILP

COP_array = np.array([cop_lut.query(T_source[t], T_VL[t]) for t in range(8760)])

⚠ Datenbedarf Frage den Nutzer nach dem genauen Interface des bestehenden COP-LUT aus Paper 1 — Dateiort, Funktionsname, erwartete Eingabeeinheiten (°C oder K?), Interpolationsmethode.

## 4.4  Flexible Verbraucher (DSM)

### 4.4.1  Lastverschiebungsmodell

Σ_{τ ∈ [t, t+Δt_max]} δ(τ) = 0 für alle t (Energieerhaltung im Fenster) −δ_max ≤ δ(t) ≤ δ_max (Verschiebungsleistungsgrenze) Q_demand,eff(t) = Q_demand,base(t) + δ(t) (effektive Nachfrage)

### 4.4.2  Penalty-Kosten

C_DSM = c_DSM · Σ_t ¦δ(t)¦ [€/a] Linearisierung: ¦δ(t)¦ = δ_pos(t) + δ_neg(t) δ(t) = δ_pos(t) − δ_neg(t) δ_pos(t), δ_neg(t) ≥ 0

⚠ Datenbedarf Frage den Nutzer nach: (1) Welche Verbraucher in Stadtbach und Memmingen als flexibel gelten (Prozessbezeichnung, Knoten-ID). (2) Maximale Verschiebeleistung δ_max [MW] je flexiblem Verbraucher. (3) Maximales Verschiebezeitfenster Δt_max [h] (typisch 2–8 h). (4) Komfort-Kostensatz c_DSM [€/MWh] für Lastverschiebung.

## 4.5  Baseline-Fall

Der Baseline-Fall BC modelliert den heutigen Ist-Zustand ohne Investitionen. Er wird als separate Simulation (kein Optimierungslauf) aus den realen Messdaten kalibriert:

| Element | Baseline-Definition |
| --- | --- |
| Erzeuger | Nur Bestandserzeuger: Gaskessel, BHKW, Biomasse — wie in Paper 1 kalibriert. |
| WP / EK | Nicht vorhanden (y_WP = y_EK = 0, Q̇_WP = Q̇_EK = 0). |
| TES | Falls im Bestandsnetz vorhanden: Kapazität aus Messdaten. Sonst: kein TES. |
| Heizkurve | Reale aktuelle Heizkurve fix (k = k_real, T_VL,min = T_VL,min,real). |
| Ergebnis | BC-Kosten und BC-CO₂ als Referenzgröße für alle Optimierungsszenarien. |

⚠ Datenbedarf Frage den Nutzer: Existiert in beiden Netzen bereits ein Wärmespeicher im Ist-Zustand? Falls ja: Kapazität [MWh], Ladeleistung [MW]? Für Memmingen ist dies aus Paper 1 bekannt (500 MWh TES).

# 5  Szenario-Struktur und Ausführung

## 5.1  Gesamt-Übersicht: 20 MILP-Läufe

| Szenario-ID | TES-Standort | Heizkurve | Fallstudie |
| --- | --- | --- | --- |
| BC-SB | — (kein TES) | HK0 real (fix) | Stadtbach |
| BC-MM | — (kein TES) | HK0 real (fix) | Memmingen |
| SB-S1-HK0/1/2 | S1 Zentrale | 3 HK-Stufen | Stadtbach |
| SB-S2-HK0/1/2 | S2 Neue Zentrale | 3 HK-Stufen | Stadtbach |
| SB-S3-HK0/1/2 | S3 Außenpunkt | 3 HK-Stufen | Stadtbach |
| MM-S1-HK0/1/2 | S1 Zentrale | 3 HK-Stufen | Memmingen |
| MM-S2-HK0/1/2 | S2 Neue Zentrale | 3 HK-Stufen | Memmingen |

## 5.2  Empfohlene Implementierungsschleife

scenarios = generate_scenario_list()  # 20 Einträge

for scen in scenarios:

# 1. Netzparameter laden

net = load_network(scen.fallstudie, scen.tes_knoten)

# 2. Heizkurve berechnen

T_VL = compute_heizkurve(scen.k, scen.T_VL_min, T_außen_ts)

# 3. COP vorberechnen

COP = precompute_cop(T_VL, scen.T_source_ts, cop_lut)

# 4. MILP instanziieren und lösen

model = build_milp_p2(net, T_VL, COP, scen)

result = solve(model, solver='gurobi', mip_gap=0.005)

# 5. Ergebnisse speichern

save_result(result, scen.id)

# 6  Berechnete Vergleichsgrößen (KPIs)

Alle KPIs werden nach dem Solver-Aufruf aus den Optimierungsergebnissen berechnet und in einer einheitlichen Ergebnistabelle gespeichert.

## 6.1  Ökonomische KPIs

| KPI | Einheit | Berechnung |
| --- | --- | --- |
| Gesamtkosten (TAC) | €/a | TAC = ANF·CAPEX_gesamt + OPEX_gesamt |
| CAPEX-Anteil | €/a, % | ANF·(CAPEX_WP + CAPEX_EK + CAPEX_TES) |
| OPEX-Anteil | €/a, % | Σ_t [c_el·P_el + c_CO2·ṁ_CO2 + c_Gas·q_Gas + c_DSM·¦δ¦] |
| LCOH | €/MWh_th | TAC / Σ_t Q_demand(t) [Levelized Cost of Heat] |
| Amortisationszeit | Jahre | CAPEX_gesamt / (OPEX_BC − OPEX_opt) |
| Kostenreduktion vs. BC | % | (TAC_BC − TAC_opt) / TAC_BC · 100 |

## 6.2  Ökologische KPIs

| KPI | Einheit | Berechnung |
| --- | --- | --- |
| CO₂-Emissionen gesamt | t CO₂/a | Σ_t [ef_el·P_el(t) + ef_Gas·q_Gas(t) + ef_Biomasse·q_Biomasse(t)] |
| CO₂-Reduktion vs. BC | % | (CO2_BC − CO2_opt) / CO2_BC · 100 |
| Elektrifizierungsgrad | % | Σ_t q_WP(t) / Σ_t Q_demand(t) · 100 |
| Anteil erneuerbarer Wärme | % | (WP-Wärme aus AW + Umgebung) / Q_demand_gesamt |

⚠ Datenbedarf — Emissionsfaktoren Frage den Nutzer nach den Emissionsfaktoren ef_el [kg CO₂/kWh_el], ef_Gas [kg CO₂/kWh_Gas], ef_Biomasse [kg CO₂/kWh_th]. Für ef_el: stündlicher Strommix-Emissionsfaktor (DEA/Agora) oder konstanter Jahreswert?

## 6.3  Technische / Hydraulische KPIs

| KPI | Einheit | Berechnung |
| --- | --- | --- |
| Opt. WP-Kapazität Q̇_WP | MW | Direkt aus Optimierungsvariable |
| Opt. EK-Kapazität Q̇_EK | MW | Direkt aus Optimierungsvariable |
| Opt. TES-Geometrie V, h | m³, m | Direkt aus Optimierungsvariablen |
| Opt. TES-Kapazität E_TES | MWh | ρ · c_p · ΔT(k) · V_TES |
| TES-Zyklen/Jahr | 1/a | Σ_t q_TES,charge(t) / E_TES |
| TES-Auslastungsgrad | % | Mean(SOC(t)) / E_TES · 100 |
| WP-Betriebsstunden | h/a | Σ_t [q_WP(t) > 0] |
| COP-Jahresmittel | — | Σ_t q_WP(t) / Σ_t P_el,WP(t) |
| Druckprofil je TES-Standort | bar | Aus L3-Hydraulikmodell: Druckverlust je Knoten, je Szenario |
| Pumpenergiebedarf | MWh_el/a | Σ_t P_Pumpe(t) = Σ Δp_i · ṁ_i(t) / η_Pumpe |
| Abwärmenutzungsgrad | % | Σ_t Q̇_WP,AW(t) / Σ_t Q̇_AW,max(t) · 100 |
| DSM-Aktivierung | MWh/a, % | Σ_t ¦δ(t)¦ und / Σ_t Q_demand(t) · 100 |
| Opt. Heizkurve (k, T_VL,min) | —, °C | Bestes Szenario aus HK-Schleife nach TAC |

# 7  Sensitivitätsanalyse

Nach den Baseline-Runs wird eine parametrische Sensitivitätsanalyse für das beste Szenario je Fallstudie durchgeführt. Tornado-Diagramm: relative Änderung der TAC in % bei ±X% Parametervariation.

| Parameter | Variation | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Strompreis c_el | ±30% | Dominanter OPEX-Faktor, Marktvolatilität |
| CO₂-Preis c_CO2 | ±50% | Regulatorische Unsicherheit (ETS) |
| WP-CAPEX α_WP | ±25% | Technologiekosten stark sinkend |
| Abwärmeverfügbarkeit Q̇_AW,max | −50%, −100% | Prozessänderungen beim Abwärmegeber |
| DSM-Potenzial δ_max | 0%, +50% | Unsicherheit über Prozessflexibilität |
| Zinssatz i | ±2 Prozentpunkte | Finanzierungsumfeld |

# 8  Vollständige Eingabedaten-Checkliste

Der Agent fragt den Nutzer nach allen folgenden Datenpfaden und Parameterwerten, bevor er mit der Implementierung beginnt. Keine Annahmen ohne Bestätigung.

## 8.1  Netzwerk-Topologiedaten

| Datei / Parameter | Frage an Nutzer |
| --- | --- |
| Memmingen-Topologie | Pfad der bestehenden Topologiedatei aus Paper 1 (Knoten, Leitungen, Parameter)? |
| Stadtbach-Topologie | Pfad der Topologiedatei für Stadtbach? Format identisch zu Memmingen? |
| TES-Kandidatenknoten Stadtbach | Welche Knoten-IDs für S1, S2, S3 in Stadtbach? |
| TES-Kandidatenknoten Memmingen | Welche Knoten-IDs für S1, S2 in Memmingen? (S3 ggf. entfällt bei 2 Standorten) |
| Abnehmer-Mindesttemperaturen | Datei mit T_VL,min,j je Abnehmer j für beide Netze? |

## 8.2  Zeitreihen

| Zeitreihe | Frage an Nutzer |
| --- | --- |
| Wärmenachfrage Q_demand(t) | Pfad, Format (CSV/Excel/pkl), Zeitauflösung, Spaltenbezeichnung für beide Netze? |
| Außentemperatur T_außen(t) | Pfad, Format, Zeitzone — identisch für beide Netze oder separat? |
| Strompreis c_el(t) | Pfad, Format (Day-Ahead-Markt?), Einheit (€/MWh), Jahr? |
| Abwärme-Leistung Q̇_AW,max(t) | Pfad für beide Abwärme-Zeitreihen (Stadtbach: Firma 1 + Firma 2 separat oder summiert?) |
| Abwärme-Temperatur T_AW(t) | Pfad für T_AW(t) Stadtbach — konstant oder zeitvariant? Für Memmingen? |
| Fluss-/Umgebungstemperatur | Wird T_Umgebung oder T_Fluss als WP-Fallback genutzt? Pfad der Zeitreihe? |
| Reale Messdaten (Validierung) | Pfad der Messdaten je Netz (~20-30 Messpunkte, 1 Jahr) für Baseline-Kalibrierung? |

## 8.3  Modell- und Kostenparameter

| Parameter | Frage an Nutzer |
| --- | --- |
| Reale Heizkurvenparameter | k_real und T_VL,min,real für Stadtbach und Memmingen (aus Messdaten)? |
| T_VL,max und T_RL,typ | Maximale Vorlauf- und typische Rücklauftemperatur je Netz? |
| p_max TES | Maximal zulässiger Betriebsdruck für Speicher in beiden Netzen [bar]? |
| Schlankheitsverhältnis h/d | Soll h/d fest gesetzt werden? Wenn ja: welcher Wert? Oder d als freie Variable? |
| Kapazitätsgrenzen WP, EK | Q̇_WP,min / Q̇_WP,max und Q̇_EK,min / Q̇_EK,max je Netz [MW]? |
| Kostenkennlinien α, β | Quellen für WP, EK, TES-Kosten: Literatur, Angebote, VDI 2067? |
| Zinssatz i, Lebensdauern n | i in %, n_WP / n_EK / n_TES in Jahren? |
| Emissionsfaktoren ef | ef_el, ef_Gas, ef_Biomasse [kg CO₂/kWh]? Stündlich oder konstant? |
| DSM-Parameter | Δt_max, δ_max, c_DSM und Liste flexibler Knoten je Netz? |
| COP-LUT Pfad / Interface | Pfad und Funktionsaufruf des bestehenden COP-LUT aus Paper 1? |
| TES-Leistungsgrenze | Wie wird Q̇_TES,max definiert — C-Rate, fester Parameter, Funktion von V? |

# 9  Empfohlene Implementierungsreihenfolge

Der Agent implementiert in dieser Reihenfolge. Vor jeder Phase werden die relevanten Datenpfade und Parameter erfragt.

| Phase | Modul | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1 | data_loader.py | Loader für beide Netz-Topologien und alle Zeitreihen. Einheitliches Interface für Stadtbach + Memmingen. Datenqualitätsprüfung (fehlende Werte, Zeitstempel). |
| 2 | heizkurve.py | Funktion compute_heizkurve(k, T_VL_min, T_aus_ts) → T_VL(t) Array. Constraint-Check gegen Abnehmer-Mindesttemperaturen. |
| 3 | cop_wrapper.py | Wrapper um bestehendes COP-LUT. Funktion precompute_cop(T_VL_ts, T_source_ts) → COP(t) Array. Abwärme-Fallback-Logik. |
| 4 | tes_geometry.py | Geometrische TES-Auslegung. Pyomo-Variablen V_TES, h_TES. Constraint E_TES = f(V, ΔT). Druckconstraint. |
| 5 | investment.py | CAPEX-Variablen y_WP, y_EK, y_TES, Q̇_WP, Q̇_EK. ANF-Funktion. Big-M Verknüpfung Kapazität ↔ Betrieb. |
| 6 | dsm.py | DSM-Variablen δ(t). Energieerhaltungs-Constraint. Absolutwert-Linearisierung. Penalty-Term. |
| 7 | milp_p2.py | Vollständige MILP-Formulierung (Erweiterung von milp_p1.py). Zielfunktion CAPEX+OPEX. Alle neuen Constraints einbinden. |
| 8 | scenario_runner.py | Szenario-Schleife: 20 Läufe. Parametrisierung, Solver-Aufruf, Ergebnisspeicherung. |
| 9 | kpi_calculator.py | Post-processing: alle KPIs aus Section 6 berechnen. Ergebnis-DataFrame. |
| 10 | baseline.py | Baseline-Simulation BC für beide Netze. Kalibrierung gegen Messdaten. |
| 11 | sensitivity.py | Sensitivitätsschleife: ±-Variation der Parameter aus Section 7. Tornado-Plot. |
| 12 | validation.py | Ergebnisvalidierung: Energiebilanz-Check, Feasibility-Check, Vergleich mit Paper 1 Memmingen. |

# 10  Validierungsanforderungen

Nach Implementierung sind folgende Prüfungen durchzuführen:

- Energiebilanz: Σ_t Erzeugung = Σ_t Nachfrage + Verluste für alle Zeitschritte und alle Szenarien.

- Feasibility: Alle Szenarien müssen lösbar sein (MIP-Gap ≤ 0.5%). Falls infeasibel: Constraint-Analyse und Nutzer informieren.

- Konsistenz mit Paper 1: Memmingen-Optimallösung mit Q̇_WP = 5 MW und Q̇_EK = 5 MW (Vorgabewerte aus P1) muss OPEX-Ergebnis aus P1 replizieren.

- Baseline-Plausibilität: TAC_BC > TAC_opt für alle Optimierungsszenarien (Optimierung kann nicht schlechter als Bestand sein).

- Geometrie-Plausibilität: V_TES > 0, h_TES ∈ [h_min, h_max], p_Betr ≤ p_max für alle Szenarien.

- COP-Plausibilität: COP(t) ∈ [1, 8] für alle t — Werte außerhalb auf Konsistenzprobleme prüfen.

ℹ Test-Empfehlung Vor dem vollständigen 20-Szenarien-Lauf: Einzeltest mit Memmingen S1 HK0 (ein Lauf) durchführen und alle KPIs manuell verifizieren. Danach erst die vollständige Szenario-Schleife starten.

# 11  Ausgabeformate

| Ausgabedatei | Inhalt |
| --- | --- |
| results/scenarios_kpis.csv | Alle 20 Szenarien × alle KPIs aus Section 6 in einer Tabelle. |
| results/dispatch_{scen_id}.pkl | Stündlicher Dispatch q_WP(t), q_EK(t), q_TES(t) etc. als Pickle für Plots. |
| results/pressure_{scen_id}.csv | Druckprofil je Knoten je TES-Standort-Szenario für hydraulische Analyse. |
| results/sensitivity.csv | Tornado-Analyse: KPI-Änderung [%] je Parameter. |
| results/baseline_kpis.csv | BC-Ergebnisse für Stadtbach und Memmingen separat. |

⚠ Ausgabepfade Frage den Nutzer nach dem gewünschten Output-Verzeichnis und der Konvention für Szenario-IDs bevor die Ergebnisspeicherung implementiert wird.

Ende der Spezifikation — Version 1.0 | Juni 2026 | Lukas Ruess / EEP Stuttgart